
[image: image6.emf]
1.ПЕШЕХОДНЫЕ ПУТИ
	№
	Позиции обследования, наименование элементов объекта
	Норматив 
	Требуемая величина
	Ед. изм
	Категории, для которых установлен норматив
	Фактическое состояние
	Рекомендуемые мероприятия

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8


2. СТОЯНКА ЛИЧНОГО АВТОТРАНСПОРТА ИНВАЛИДОВ
	№
	Позиция обследования, наименование элементов объекта
	Норматив 
	Требуемая величина
	Ед. изм
	Категории, для которых установлен норматив
	Фактическое состояние
	Рекомендуемые мероприятия

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	Автостоянки
	
	
	
	
	имеется
	

	
	Удаленность от входа, приспособленного для инвалидов, мест личного автотранспорта инвалидов при общественных зданиях
	Не далее
	50
	м
	К
	10  м

Соответствует нормативу
	

	
	Количество мест на открытых автостоянках  около учреждения
	Не менее (но не менее одного места)
	10
	%
	К
	имеется
	

	
	Количество мест для инвалидов на открытых стоянках возле общественных зданий и производственных предприятий
	Приобщем количестве мест на автостоянке от 1 до 25 
	1
	мест
	К
	Не имеется
	Планируется выделить одно место для инвалидов

	
	Ширина зоны парковки автомобиля инвалида
	Не менее
	3,5
	м
	К
	Не имеется
	Планируется установека по стандарту

	
	Площадки для остановки специализированных средств общественного транспорта, перевозящих инвалидов
	От входов в общественные здания не  далее
	100
	м
	К
	имеется
	

	
	Дорожный знак автостоянок для инвалидов
	наличие
	-
	-
	К
	Не имеется
	Планируется приобретение и установка знака

	
	Дорожная разметка автостоянок для инвалидов
	наличие
	-
	-
	К
	Не имеется
	Планируется разметка по стандарту

	
	Минипандус или пониженный бордюрный камень на сходе на стоянку с тротуара
	наличие
	-
	-
	К
	имеется
	


3.ВХОДНАЯ ГРУППА (в здании или сооружение)

	№
	Позиции обследования, наименование элементов объекта
	Норматив 
	Требуемая величина
	Ед. изм
	Категории, для которых установлен норматив
	Фактическое состояние
	Рекомендуемые мероприятия

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	Крыльцо или входная площадка
	
	
	
	
	
	

	
	Вход, приспособленный для инвалидов и других маломобильных групп населения
	наличие
	-
	-
	Для всех категорий
	имееется
	

	
	Навес 
	наличие
	-
	-
	Для всех категорий
	имеется
	

	
	Водоотвод 
	наличие
	-
	-
	Для всех категорий 
	имеется
	

	
	Твердая, не допускающая скольжения при намокании, поверхность покрытий входных площадок и тамбуров
	наличие
	-
	-
	Для всех категорий
	имеется
	

	
	Ограждения с поручнями вдоль площадок на перепадах высот более 0.45 м
	На высоте
	0,9
	м
	Для всех категорий 
	 имеется
	

	
	Лестница наружная
	
	
	
	
	
	

	
	Глубина  проступи лестниц
	Не менее
	0,4
	м
	Для всех, кроме К
	имеется
	

	
	Высота подъема ступеней
	Не более
	0.12
	м
	Для всех кроме К
	имеется
	

	
	Одинаковая форма и размеры ступеней
	наличие
	-
	-
	Для всех, кроме К
	соответствует
	

	
	Ровное, не скользкое покрытие ступеней
	наличие
	-
	-
	Для всех , кроме К
	соответсвует
	

	
	Контрастная окраска крайних ступеней
	наличие
	-
	-
	Для всех, кроме К
	Не имеется
	

	
	Поручни лестниц
	На высоте в дошколных учреждениях также на высоте
	0,9
0,5
	м
	Для всех, кроме К
	имеется
	

	
	Разделительные поручни лестниц
	При ширине лестниц более
	2,5
	м
	Для всех, кроме К
	Не имеется
	

	
	Дублирование лестниц пандусами или другими средствами подъема
	наличие
	-
	-
	К,О,М
	Не имеется
	

	
	Пандус наружный
	
	
	
	
	
	

	
	Ширина пандуса при одностороннем движении
	Не менее
	1,0
	м
	К,О,М
	соответствует
	

	
	Ширина пандуса при двустороннем движении
	Не менее
	1,0
	м
	К,О,М
	Не соответствует
	

	
	Уклон пандуса
	Не более
	8
	%
	К,О,М
	соответствует
	

	
	Высота одного подъема пандуса
	Не более
	0,8
	м
	К,О,М
	соответствует
	

	
	Глубина площадки на горизонтальном участке пандуса
	Не менее
	1,5
	м
	К,О,М
	имеется
	

	
	Бортики по продольным краям маршей пандусов и вдоль кромки горизонтальных поверхностей
	Высотой не менее
	0,5
	м
	К,О,М
	Не соответствует
	

	
	Поручни пандусов с двух сторон
	На высоте 

и на высоте
	0,7

0,9
	м
	К,О,М
	имеется
	

	
	Завершение части поручней пандусов
	Длиннее маршей или наклонной части пандуса
	0,3
	м
	К,О,М
	имеется
	

	
	Тамбур 
	
	
	
	
	
	

	
	Глубина тамбуров и тамбур-шлюзов
	Не менее
	1,8
	м
	К
	соответствует
	

	
	Ширина тамбуров и тамбур -шлюзов
	Не менее
	2,2
	м
	К
	соответствует
	

	
	Двери
	
	
	
	
	
	

	
	Ширина дверных проемов (в свету)
	Не менее
	0,9
	м
	К
	соответствует
	

	
	Высота порогов
	Не более
	0,025
	м
	К
	соответствует
	

	
	Смотровые панели в полотнах наружных дверей, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом
	Расположение нижней части смотровых панелей от уровня пола в пределах 
	0,3-0,9
	м
	К
	имеется
	

	
	Ударопрочный материал прозрачных дверей 
	наличие
	-
	-
	Для всех категорий
	имеется
	

	
	Яркая контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей на уровне не ниже 1,2 м не выше 1,5 м от поверхности пешеходного пути
	Маркировка высотой не менее

 шириной не менее
	0,1

0,2
	м

м
	Для всех категорий 
	Не имеется
	


4. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ (в зданиях или сооружениях)

	№
	Позиции обследования, наименование элементов объекта
	Норматив 
	Требуемая величина
	Ед. изм
	Категории, для которых установлен норматив
	Фактическое состояние
	Рекомендуемые мероприятия

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	Ширина пути движения при движении кресла-коляски в одном направлении
	Не менее
	1,5
	м
	К
	Не соответствует
нормативу
	

	
	Ширина пути движения при встречном движении кресла-коляски
	Не менее
	1,8
	м
	К
	Не соответствует
	

	
	Ширину прохода в помещении с оборудованием и мебелью 
	Не менее
	1,2
	м
	К
	соответствует
	

	
	Диаметр зоны разворота на 90-180 гр инвалида на кресле-коляске
	Не менее
	1,4
	м
	К
	Не соответствует

нормативу
	

	
	Глубина пространства для маневрирования кресла-коляски перед дверью при открывании «от себя»
	Не менее
	1,2
	м
	К
	Не соответствует
	

	
	Глубина пространства для маневрирования кресла-коляски перед дверью при открывании «к себе»
	Не менее 

при ширине не менее
	1,5
1,5
	М
	К
	Не соответствует
	

	
	Ширина проемов в стене
	
	
	
	
	
	

	
	Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из помещений и из коридоров на лестничную клетку
	Не менее
	0,9
	м
	К
	соответствует
	

	
	Ширина проемов при глубине откоса более 1,0 м
	Не менее
	1,2
	м
	К
	Имеется 
	

	
	Перемещение по этажам
	
	
	
	
	
	

	
	Пассажирские лифты, пандусы, подъемные платформы или другие приспособления в случае размещения помещений, посещаемых инвалидами на креслах-колясках, на этажах выше или ниже этажа основного входа в здание
	наличие
	-
	-
	К,О,М
	Не имеются
	 

	
	Лестницы
	
	
	
	
	
	

	
	Глубина проступи лестниц
	Не менее
	0,3
	м
	Для всех кроме К
	Соответствует 
	

	
	Высота подъема ступеней 
	Не более
	0,15
	-
	Для всех, кроме К
	Соответствует

	

	
	Одинаковая геометрия и размеры ступеней
	наличие
	-
	-
	Для всех, кроме К
	соответствует
	

	
	Сплошные, ровные, без выступов и шероховатой поверхностью ступени
	наличие
	-
	-
	Для всех, кроме К
	соответствует
	

	
	Уклон  лестниц
	Не более 1:2
	-
	-
	Для всех, кроме К
	соответствует
	

	
	Закругление ребра ступеней лестниц
	Радиусом не более
	0,05
	м
	Для всех, кроме К
	Не соответствует
	Планируется заменить на плитку с закругленными ребрами

	
	Бортики на боковых краях ступеней , не примыкающих к стенам
	Высотой не менее
	0,02
	м
	Для всех, кроме К
	соответствует
	

	
	Поручни вдоль обеих сторон лестниц
	наличие
	-
	-
	Для всех, кроме К
	Имеются с одной стороны
	

	
	Поручни  лестниц
	На высоте в дошколных учреждениях 

Также на высоте
	0,9

0,5
	м
	Для всех, кроме К
	соответствует
	

	
	Поручни лестниц с внутренней стороны лестницы непрерывны по всей высоте
	наличие
	-
	-
	Для всех, кроме К
	Не имеются
	

	
	Разделительные поручни лестниц
	Приширине лестниц более
	2,5
	м
	Для всех, кроме К
	Не имеется
	

	
	На верхней или боковой, внешней по отношению к маршу, поверхности поручней рельефные обозначения этажей с рамерами цифр
	ширина

высота

высота рельефа цифры не менее
	0,01

0,015

0,002
	м
	С
	Не имеется
	Необходимы обозначения

	
	Предупредительная рифленая и / или контрастно окрашенная поверхность или световые маячки перед входами на лестницы
	На расстоянии
	0,6
	м
	С
	Не имеется
	

	
	Контрастная окраска крайних ступеней
	наличие
	-
	-
	С,М
	Не имеется
	

	
	Двери
	
	
	
	
	
	

	
	Ширина дверных проемов (в свету)
	Не менее
	0,9
	м
	К
	соответствует
	

	
	Высота порогов
	Не более
	0,025
	м
	К
	соответствует
	

	
	Смотровые панели в полотнах наружных дверей, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом
	Расположение нижней части смотровых панелей от уровня пола в пределах
	0,3-0,9
	м
	К
	Не соответствует
	

	
	Ударочный материа прозрачных дверей
	наличие
	-
	-  
	Для всех категорий
	Не имеется
	

	
	Яркая контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей на уровне не ниже 1,2 м не выше 1,5 м от поверхности пешеходного пути
	Маркировка высотой не менее 
Шириной не менее
	0,1
0,2
	м
	Для всех категорий
	Не имеется
	

	
	Защита противоударной полосой нижней части дверных полотен
	На высоту не менее
	0,3
	м
	К
	Не имеется
	

	
	Двери на петлях одностороннего действия с фиксаторами в положениях «открыто» и «закрыто» или двери, обеспечивающие задержку автоматического закрывания дверей продолжительностью не менее 5 с
	наличие
	-
	-
	К,О,М
	соответствует
	

	
	Неприменение вращающихся дверей и турникетов на путях движения маломобильных граждан
	-
	-
	
	Для всех категорий
	Не имеется
	

	
	Дверные ручки, запоры, задвижки и други приборы открывания, позволяющие управлять ими одной рукой и не требующие применения больших усилий или значительных поворов руки в запястье
	наличие
	-
	-
	Для всех категории
	Соответствует нормам
	

	
	Размещение ручек дверей, расположенных в углу коридора или помещения, от боковой стены
	На расстоянии не менее
	0,6
	м
	К
	соответствует
	

	
	Отсутствие на путях движения МГН порогов и перепадов высот пола, при необходимости устройства порогов их высота или перепад высот
	Не более
	0,025
	м
	К
	Не соответствует
	

	
	Предупредительная рифленая и/ иликонтрастно окрашенная поверхность или световые маячки перед дверными премами
	На расстоянии
	0,6
	м
	С
	Не имеется
	


5.ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
5.1. Зоны обслуживания посетителей в общественных зданиях

	№
	Позиции обследования, наименование элементов объекта
	Норматив 
	Требуемая величина
	Ед. изм
	Категории, для которых установлен норматив
	Фактическое состояние
	Рекомендуемые мероприятия

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	Места для инвалидов и других МГН в зоне обслуживания
	
	
	
	
	
	

	
	Наличие мест для инвалидов и других маломобильных групп населения, в том числе выделение зон специализированного обслуживания МГН
	Не менее
	5
	%
	Для всех категорий
	Не имеются
	


5.2.Планировочные решения отдельных помещений жилых зданий

	№
	Позиции обследования, наименование элементов объекта
	Норматив 
	Требуемая величина
	Ед. изм
	Категории, для которых установлен норматив
	Фактическое состояние
	Рекомендуемые мероприятия

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8


6.САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ

	№
	Позиции обследования, наименование элементов объекта
	Норматив 
	Требуемая величина
	Ед. изм
	Категории, для которых установлен норматив
	Фактическое состояние
	Рекомендуемые мероприятия

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	Санузлы
	
	
	
	
	
	

	
	В общественных уборных (в то числе размещенных в общественных и производственных зданиях) не менее одной универсальной кабины, доступной для всех категорий граждан, или санузел для инвалидов
	наличие
	-
	-
	К
	Не имеется
	

	
	Ширина    универсальной     кабины уборной общего пользования
	не менее
	1,65
	м
	К, О
	не соответствует
стандарту

	Не планируется реконструировать по стандарту

	
	Глубина    универсальной     кабины уборной общего пользования
	не менее
	1,8
	м
	К, О
	Не соответствует

	

	
	Пространство      для      размещения кресла-коляски в кабине уборной
	наличие
	
	
	К
	Не имеется
	

	
	Крючки  для  одежды,  костылей  и других принадлежностей
	наличие
	
	
	К, О
	Не имеется
	

	
	Поручни, штанги, поворотные или откидные сиденья
	наличие
	
	
	К, О
	Не имеется
	

	
	Размеры                          санитарно-гигиенических               помещений общественных зданий
	
	
	
	
	
	

	
	Размеры   кабин   личной   гигиены женщин
	не менее 1,8 х 2,6
	-
	м
	к
	не соответствуют стандарту
	реконструировать по стандарту

	
	Ширина  проходов  в  санитарно-гигиенических помещениях
	
	-
	м
	к
	
	

	
	Ширина   проходов   между   рядами кабин      душевых      закрытых      и открытых
	не менее
	1,8
	м
	к
	не имеется
	

	
	Ширина  проходов   между   рядами умывальников        групповых        и одиночных
	не менее
	1,8
	м
	к
	Не соответствует
	реконструировать по стандарту

	
	Ширина   проходов   между   рядами уборных, писсуаров
	не менее
	1,8
	м
	к
	не соответствует стандарту
	реконструировать по стандарту

	
	Удобство использования
	
	
	
	
	
	

	
	Водопроводные   краны   рычажного или     нажимного    действия,     или управляемые               электронными системами
	наличие
	
	
	К, О
	не имеется
	планируется приобретение по стандарту

	
	Расположение по возможности управления спуском воды в унитазе на боковой стене кабины
	наличие
	
	
	К, О
	не имеется
	

	
	Оснащение санитарно-гигиенических помещений опорными поручнями
	наличие
	
	
	К, О
	не имеется
	реконструировать по стандарту

	
	
	
	
	
	
	
	


7. ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
	№
	Позиции обследования, наименование элементов объекта
	Норматив 
	Требуемая величина
	Ед. изм
	Категории, для которых установлен норматив
	Фактическое состояние
	Рекомендуемые мероприятия

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	Расположение мест обслуживания МГН
	
	
	
	
	
	

	
	Расположение мест обслуживания и постоянного  нахождения МГН на минимально                    возможных расстояниях     от     эвакуационных выходов из помещений, с этажей и из зданий наружу
	наличие
	
	
	К, О, С, Г
	Не имеется
	

	
	Расположение мест для инвалидов в зрительных    залах    в    отдельных рядах,             выходящих             на самостоятельный   путь   эвакуации, не     пересекающийся    с    путями эвакуации        остальной        части зрителей
	наличие
	
	
	К, О, С, Г
	не имеется
	

	
	Места для зрителей с поражением опорно-двигательного аппарата на трибунах спортивных сооружений и спортивно-зрелищных    зданий     в зоне,                       непосредственно примыкающей к выходу на трибуну
	наличие
	
	
	К, О
	трибуны не имеются
	

	
	Расстояние    до    эвакуационного выхода
	
	
	
	
	
	

	
	Расстояние от дверей помещений с    
	не более
	15
	м
	К, О, С, Г
	соответствует
	

	
	пребыванием                   инвалидов, выходящих в тупиковый коридор, до эвакуационного выхода с этажа
	
	
	
	
	
	

	
	Расстояние     от     любого     места пребывания   инвалида   в   зальном помещении      до      эвакуационного выхода  в  коридор,  фойе,  наружу или     до     эвакуационного     люка трибун спортивно-зрелищных залов
	не более
	4
	м
	К, О, С, Г
	Не соответствует
	

	
	Ширина эвакуационных путей
	
	
	
	
	
	

	
	Ширина    (в    свету)    дверей    из помещений, с числом находящихся в них не более 15 человек
	не менее
	0,9
	м
	К
	соответствует
	

	
	Ширина (в свету) проемов и дверей в остальных случаях
	не менее
	1,2
	м
	К
	Не соответствует
	

	
	Ширина         проходов         внутри помещений
	не менее
	1,2
	м
	К
	соответствует
	

	
	Ширина   переходных   лоджий    и балконов
	не менее
	1,5
	м
	К
	Не имеется
	

	
	Ширина     коридоров,      пандусов, используемых для эвакуации
	не менее
	1,8
	м
	К
	не имеется
	планируется реконструкция по стандарту

	
	Увеличение   ширины   проходов   в зальном помещении
	на  ширину  свободного   проезда кресла-коляски
	0,9
	м
	к
	соответствует стандарту
	

	
	Время эвакуации
	
	
	
	
	
	

	
	Обеспечение   эвакуации   МГН   за необходимое время
	по расчету
	
	мин
	К, О, С, Г
	-
	

	
	Пожаробезопасные зоны
	
	
	
	
	
	

	
	Пожаробезопасные        зоны,       из которых              МГН              могут эвакуироваться                         более продолжительное       время,       или находиться   в   ней   до   прибытия спасательных подразделений
	наличие
	
	
	К, О, С, Г
	не имеется
пожароопасных
зон
	

	
	Пожаробезопасные    зоны    вблизи вертикальных   коммуникаций   или как   единый   узел   с   выходом   на незадымляемую лестничную клетку или  в помещение для  пандуса с аналогичными           ограждающими конструкциями
	наличие
	-
	-
	К, О, С, Г
	не имеется
	

	
	Расчетная                             площадь пожаробезопасной  зоны  для   всех инвалидов,   оставшихся  на этаже, исходя    из    удельной     площади, приходящейся          на          одного спасаемого,          при          условии возможности его маневрирования
	инвалид в кресле-коляске
инвалид     в     кресле-коляске     с
сопровождающим
инвалид,    перемещающийся
самостоятельно
инвалид,     перемещающийся     с
сопровождающим
	2,40

2,65

0,75

1,0
	м2/чел
	К, О, С, Г
	не имеется
	

	
	Обеспечение         незадымляемости пожаробезопасной  зоны,  создание избыточного давления 20 Па при пожаре при одной открытой двери эвакуационного выхода
	наличие
	
	
	к, о, с, г
	не имеется
	

	
	Подпор   воздуха   при   пожаре   в шахтах лифтов, имеющих выходы в пожаробезопасную зону
	наличие
	
	
	к, о, с, г
	не имеется лифта
	

	
	Эвакуационные выходы
	
	
	
	
	
	

	
	В зальных  помещениях не менее двух   рассредоточенных   выходов, приспособленых для прохода МГН
	наличие
	
	
	к, о, с, г
	имеется
	

	
	В зрительных залах с числом мест 800 и более рассредоточение мест для инвалидов в креслах-колясках в различных зонах, размещение их в непосредственной     близости     от эвакуационных     выходов,    но    в одном месте не более трех
	наличие
	
	
	к, о, с, г
	-
	

	
	Пожарная сигнализация
	
	
	
	
	
	

	
	Пожарная сигнализация  с  учетом восприятия     всеми     категориями инвалидов
	наличие
	
	
	к, о, с, г
	Имеется частично
	

	
	Система оповещения о пожаре
	
	
	
	
	
	

	
	Синхронная (звуковая и световая) сигнализация,      подключенная      к системе оповещения  о  пожаре,  в помещениях и зонах общественных зданий и сооружений, посещаемых МГН
	наличие
	
	
	К, О, С, Г
	Имеется частично
	

	
	Пожарные извещатсли
	
	
	
	
	
	

	
	Оборудование   жилых   помещений автономными                  пожарными извещателями
	наличие
	
	
	К, О, С, Г
	
	


8. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ОРИЕНТИРОВАНИЯ
	№
	Позиции обследования, наименование элементов объекта
	Норматив 
	Требуемая величина
	Ед. изм
	Категории, для которых установлен норматив
	Фактическое состояние
	Рекомендуемые мероприятия

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	Визуальная информация
	
	
	
	
	
	

	
	Обеспечение получения информации об   ассортименте   предоставляемых услуг,   размещении   и   назначении функциональных               элементов, расположении     путей     эвакуации, предупреждение    об    опасности    в экстремальных ситуациях и т.п.
	наличие
	
	
	К, О, С, Г
	Частично соответствует
	

	
	Наличие визуальной информации на контрастном    фоне    с    размерами знаков,                  соответствующими расстоянию рассмотрения
	наличие
	
	
	К, О, С, Г
	Частично соответствует
	планируется установить по стандарту

	
	При     невозможности     применения визуальной        информации        дня инвалидов в помещениях с особыми требованиями    к    художественному решению            интерьеров            (в экспозиционных                         залах художественных музеев, выставок и т.      п.).      использование     других компенсирующих мероприятий
	наличие
	
	
	К, О, С, Г
	-
	

	
	Звуковая информация
	
	
	
	
	
	

	
	Звуковые            информаторы            в вестибюлях общественных зданий
	наличие
	
	
	С
	не имеется
	планируется приобретение и установка

	
	Текстофоны          в          вестибюлях общественных зданий
	наличие
	
	
	Г
	не имеется
	планируется приобретение и установка

	
	Освещенность
	
	
	
	
	
	

	
	Освещенность        помещений        и коммуникаций, доступных для МГН
	наличие
	-
	-
	К, О, С, Г
	имеется
	

	
	Связь       с       диспетчером       или дежурным
	
	
	
	
	
	

	
	Двусторонняя связь с диспетчером или     дежурным     для     замкнутых пространств     зданий     (помещений различного              функционального назначения,       кабинок      туалетов, лифтов и т.п.), лифтовых холлов или кнопка звонка
	наличие
	
	
	К, О, С, Г
	не имеется
	планируется установка связи по стандарту

	
	В общественной уборной выведение электрического         звонка         или извещателя в дежурную комнату
	наличие
	
	
	К, О, С, Г
	Не имеется
	

	
	Рельефные            информирующие обозначения
	
	
	
	
	
	

	
	Дублирование          информирующих обозначений     помещений     внутри здания       рельефными       знаками, размещаемыми рядом с дверью
	На высоте от

На высоте до
	1,4

1,75
	м
	С
	Не имеется
	

	
	Тактильная        предупреждающая информация
	
	
	
	
	
	

	
	Предупредительная рифленая и/или контрастно окрашенная поверхность или      световые       маячки      перед дверными проемами и входами на лестницы и пандусы, а также перед поворотом            коммуникационных путей
	на расстоянии
	0,6
	м
	с
	Не имеется
	

	
	Глубина    рифов    для    тактильных напольных указателей
	Должна быть 
	5
	мм
	С
	Не имеется
	

	
	Тактильные            указатели            с конусообразными     рифами     перед крайней    ступенькой    лестничного марша
	полоса по ширине и длине ступеньки от кромки крайней ступеньки на расстоянии
	0,6
	м
	С
	Не имеется
	

	
	Направляющие          дорожки          с продольными  рифами  вдоль стены на расстоянии не более 1 м от стены
	Полоса шириной не менее
	0,5
	м
	С
	не имеется
	планируется установить по стандарту

	
	Тактильные            указатели            с квадратными         рифами         вокруг препятствия
	полоса, выложенная по контуру препятствия, шириной 300 мм, на расстоянии от препятствия
	0,6
	м
	С
	не имеется
	планируется установить но стандарту

	
	Тактильные   указатели   с   рифами, расположенными   по диагонали,   на повороте налево (направо)
	на месте поворота плита со стороной квадрата
	0,5
	м
	С
	не имеется
	планируется установить по стандарту


9. БЕЗОПАСНОСТЬ И УДОБСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	№
	Позиции обследования, наименование элементов объекта
	Норматив 
	Требуемая величина
	Ед. изм
	Категории, для которых установлен норматив
	Фактическое состояние
	Рекомендуемые мероприятия



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	Ограждения опасных зон
	
	
	
	
	
	

	
	Ограждения    с    поручнями    вдоль обеих    сторон    всех    лестниц    и пандусов, а также у всех перепадов высот
	более
	0,45
	м
	К, О, С
	Имеется частично
	планируется оборудовать по стандарту

	
	Ограничение             выступающих конструктивных элементов
	
	
	
	
	
	

	
	Закругленные края конструктивных элементов      внутри      зданий      и устройств, размещаемых в габаритах путей движения на стенах и других вертикальных поверхностях
	наличие
	
	
	К, О, С, Г
	не имеется
	планируется оборудовать по стандарту

	
	Ограничение                  выступающих конструктивных   элементов   внутри зданий и устройств, размещаемых в габаритах путей движения на стенах и             других             вертикальных поверхностях
	Не более

На высоте от

На высоте до
	0,1

0,7

2,0
	м
	К,О,С,Г
	-
	

	
	Устройства, указатели, размещенные на отдельно стоящей опоре
	не должны выступать более чем
	0,3
	м
	К, О, С, Г
	устройств не имеется
	

	
	Установка приборов
	
	
	
	
	
	

	
	Установка приборов для открывания и закрытия дверей, горизонтальных поручней, ручек, рычагов, кранов и кнопок       различных       аппаратов, отверстий    торговых    и    билетных автоматов и прочих устройств
	на высоте от пола не более
на высоте от пола не менее
на расстоянии от боковой стены
помещения           или           другой вертикальной плоскости не менее
	1,1

0,85

0,4
	м
	К, О, С
	не имеется
	планируется установка по стандарту

	
	Расположение      выключателей      и розеток в помещениях
	на высоте от уровня пола
	0,8
	м
	К, О, С
	соответствует
стандарту
	

	
	Обозначение дверей в помещения, в         которых         опасно         или категорически                  запрещено нахождение Mill
	
	
	
	
	
	

	
	Установка   на   входных   дверях   в помещения, в которых опасно или категорически                    запрещено нахождение      МГН,      (бойлерных, венткамерах,        трансформаторных узлах и т.п.) запоров, исключающих свободное        попадание        внутрь помещения с дверными ручками с поверхностью   с   опознавательными знаками         или         неровностями, ощущаемыми тактильно
	Наличие
	
	
	к, о, с, г
	не соответствует
	планируется оборудовать по стандарту

	
	Недопустимые покрытия полов
	
	
	
	
	
	

	
	Неприменение   ворсовых   ковров  с толщиной     покрытия    (с    учетом  высоты ворса)
	более
	0,013
	м
	К, О, С, Г
	не имеется
	


Примечание:
Уклон (в %) - отношение высоты подъема к длине подъема, умноженное на 100 %.
10. ВЫВОДЫ
В результате обследования установлено

	№№
	Позиции обследования
	Фактическая доступность для инвалидов и других МГН

	
	
	на кресле-коляске (К)
	с поражением опорно-двигательного аппарата (О)
	с поражением зрения (С)
	с поражением слуха (Г)
	другие
маломобильные группы населения (М)

	1
	2
	3
	
	4
	5
	6

	
	Автостоянки
	Частично соответствуют
	Частично соответствуют
	Не соответствуют
	Не соответствуют
	Частично соответствуют

	
	Входная группа
	Частично соответствуют
	Частично соответствуют
	Не соответствуют
	Не соответствуют
	Частично соответствуют

	
	Пути движения в зданиях или сооружениях
	Частично соответствуют
	Частично соответствуют
	Не соответствуют
	Частично соответствуют
	Частично соответствуют

	
	Планировочные решения
	Не имеется
	Не имеется
	Не имеется
	Не имеется
	Не имеется

	
	Санитарно-гигиенические помещения
	Не соответствуют
	Не соответствуют
	Частично  соответствуют
	Не соответствуют
	Частично соответствуют

	
	Пожарная безопасность
	Частично соответствуют
	Частично соответствуют
	Не соответствуют
	Не  соответствуют
	Частично
соответствуют

	
	Средства информации и ориентирования
	Частично соответствуют
	Частично соответствуют
	Частично  соответствуют
	Частично соответствуют
	Частично соответствуют

	
	Безопасность и удобство использования
	Не соответствуют
	Не  соответствуют
	Не  соответствуют
	Частично соответствуют
	Частично соответствуют


Для обеспечения доступности объекта необходимо выполнить следующие мероприятия
	№№
	Наименование элементов объекта
	Мероприятия
	Сроки исполнения
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5

	
	Автостоянки
	Устройство парковочных мест для инвалидов в соответствии с требованиями
	Приобретение оборудования и носителей информации запланировать до 2026 года с учетом финансовых возможностей детского сада
	Желательно включить в программу финансирования 2022г-2026г.

	
	Входная группа
	Установить ограждения с поручнями вдоль площадок, нанести яркую контрастную окраску крайних ступеней и на прозрачных полотнах дверей по стандарту.
	Приобретение оборудования и обустройство запланировать до 2026 года с учетом финансовых возможностей детского сада
	Желательно включить в программу финансирования 2022г-2026г.

	
	Пути движения в зданиях или сооружениях
	Заменить ступени на шероховатую поверхность с закругленными ребрами, нанести яркую контрастную окраску крайних ступеней, на поверхность перед входом на лестницу и перед дверными проемами, установить конструктивные элементы и устройства внутри здания в габаритах путей движения на стенах в соответствии с требованиями, установить фиксаторы для дверей «открыто» , «закрыто».
	Приобретение оборудования и обустройство запланировать до 2026 года с учетом финансовых возможностей детского сада
	Желательно включить в программу финансирования 2022г-2026г.



[image: image2]

[image: image3]
[image: image1][image: image4.emf][image: image5.emf]