| Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2 «Золотая рыбка» пгт Камские Поляны Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан 423564, Нижнекамский район, пгт Камские Поляны, д.1/27 | Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Кама Аланы «2 – нче санлы «Золотая рыбка» балалар бакчасы муниципаль автоном мәктәпкәчә белем учреждениесе 423564, Түбән Кама районы, штпКама Аланы, д.1/27 |
| --- | --- |
| ПАО Ак Барс банк, расч.счет:ЛАГ 319040003-ДС2КП, внебюджетный счет:ЛАВ 319040003-ДС2КП БИК 049205001, ИНН 1630001693, КПП 165101001, ОКПО 42145161, ОКОНХ 92400, ОКОПФ 72, ОКВЭД 80.10.1 Тел. (8555) 339323, эл.почта: detsad2-kampol@rambler.ru |  |

Старшему инспектору отдела НД и ПР по Нижнекамскому муниципальному району РТ УНД ПР ГУ МЧС России по РТ

Р.Х. Гарифуллину

от «____» __________ 20__ г.									№ _____

Отчет

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения

«Детский сад № 2 «Золотая рыбка» пгт Камские Поляны Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан

об исполнении предписаний об устранении нарушений

В результате проведения плановой выездной проверки от 23 января 2019 года № 5 в отношении муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 2 «Золотая рыбка» пгт Камские Поляны Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан были выявлены нарушения.

В ходе исполнения предписания об устранении нарушений приняты следующие меры, проведены мероприятия и действия:

| № п/п | Вид нарушения (по предписанию) | Ссылка на законы, НПА РФ, в соответствии с которым необходимо провести обязательные мероприятия | Срок исполнения | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Система пожарной сигнализации не оборудована устройством, дублирующим сигнал о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и(или) транслирующей этот сигнал организации | Ч.7 ст.83 ФЗ №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» | 29.08.2019г | Выполнено |
| 2 | На путях эвакуации и местах установки противопожарного инвентаря (оборудования) отсутствуют соответствующие знаки пожарной безопасности | п.33 Правил противопожарного режима в РФ | 29.08.2019г | Выполнено |
| 3 | Внутренние пожарные краны не укомплектованы пожарными рукавами, ручными пожарными стволами | п.57 Правил противопожарного режима в РФ | 29.08.2019г | Выполнено |
| 4 | Не организовано проведение проверок источников наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода на работоспособность не реже 2 раз в год с составлением соответствующих актов | п.55 Правил противопожарного режима в РФ | 29.08.2019г | Выполнено |
| 5 | Не произведены эксплуатационные испытания наружных пожарных лестниц | п.24 Правил противопожарного режима в РФ | 29.08.2019г | Выполнено |
| 6 | В здании гаража и помещении уличного склада, где хранится мебель, а так же в помещении горячего цеха кухни, не смонтирована автоматическая пожарная сигнализация | Таб. А.1 и А.3 приложения А Свода правил СП 5.13130.2009 | 29.08.2019г | Выполнено |
| 7 | Высота дверей на путях эвакуации с бассеина составляет 1,78 метра, что менее нормативной | П.6.16 СНиП 21-01-97* | 29.08.2019г | Выполнено |
| 8 | Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3-го типа не оборудована световыми табло «Выход» | Табл. 1 СП 3.13130.2009 | 29.08.2019г | Выполнено |

Заведующий МАДОУ № 2					М.Г. Гарифуллина