Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан

ул.Академика Губкина, 50, г.Казань, Республика Татарстан, 420088

(843)279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

ГУ МЧС России по РТ

ул. Ф. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066

(843)292-64-39

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

по городу Казани (Советский район)

УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ ул. Г. Камала,42а, г.Казань, Республика Татарстан, 420021 (843)293-85-73

Предписание № 102/1/71 п.п.

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

МБУДО «ЦДТ пос.Дербышки» Советского района  г.Казани

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество,

индивидуального предпринимателя,

физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного

инспектора ОНД и ПР по г.Казани по пожарному надзору N 102 от "_29_" _марта_ 2021

(наименование органа ГПН)

года, ст. 6  Федерального  закона  от  21 декабря1994 г. N 69-ФЗ "О  пожарной   безопасности" в   период   с _10_ ч _00_ мин. "_7_" ___апреля___ 2021 г.    по _16_ ч _00_ мин.    "_7_" __апреля__ 2021 г. и в период с _12_ ч _00_ мин. "_12_" ___апреля___ 2021 г.    по _13_ ч _00_ мин.    "_12_" __апреля__ 2021 г. проведена проверка

Начальником отделения НД и ПР по Советскому району г.Казани «Дербышки» майором

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)

внутренней службы_Семиным Денисом Александровичем________________________________

государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

МБУДО «ЦДТ пос.Дербышки» Советского района г.Казани по адресу: г.Казань ул. Правды,21а, Правды,19, Парковая,12/23, Мира,51

проводившего(-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органов власти, органов местного самоуправления)

совместно с заместителем директора по АХЧ Ионовой Н.А.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества(последнее – при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г.   № 69-ФЗ “О пожарной безопасности” необходимо   устранить   следующие   нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные  в   ходе проверки:

| № пред- писа- ния | Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения | Пункт (абзац пункта) нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены | Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| Правды,21а |  |  |  |  |
| 1. | отношении здания не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил, с учетом специфики взрывопожароопасных и пожароопасных помещений в указанных зданиях | ППР п.2 | 1.03.2022г. |  |
| 2. | в случае установления требований пожарной безопасности к применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов зальных помещений на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, изделий и материалов. Не представлено подтверждение применения в отделке пола зального помещения и спортзала декоративно-отделочных материалов с пожарной опасностью не более чем класс КМ2, в том числе применяются деревянные конструкции. | Ст. 1, ст.6, ч.6 ст.134 табл.29 Федерального закона №123-ФЗ, ст. 46 Федерального закона №184-ФЗ, ППР п.25 | 1.03.2022г. |  |
| 3. | при эксплуатации объекта защиты руководитель не обеспечено соблюдение проектных решений в отношении пределов огнестойкости строительных конструкций (сценическая коробка зала), а также не осуществлена проверка состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ. Указанная документация хранится на объекте защиты. При отсутствии в технической документации сведений о периодичности проверки проверка проводится не реже 1 раза в год. По результатам проверки составляется акт (протокол) проверки состояния огнезащитного покрытия с указанием места (мест) с наличием повреждений огнезащитного покрытия, описанием характера повреждений (при наличии) и рекомендуемых сроках их устранения. Руководитель организации обеспечивает устранение повреждений огнезащитного покрытия строительных конструкций, инженерного оборудования объектов защиты. В случае окончания гарантированного срока эксплуатации огнезащитного покрытия в соответствии с технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ руководитель организации обеспечивает проведение повторной обработки конструкций и инженерного оборудования объектов защиты или ежегодное проведение испытаний либо обоснований расчетно-аналитическими методами, подтверждающими соответствие конструкций и инженерного оборудования требованиям пожарной безопасности. В случгарантированного срока | ППР п.13 | 1.03.2022г. |  |
| 4. | не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещения костюмерной с обозначением категории и класса зоны на входной двери помещения с наружной стороны | Ст. 1, ст.6 Федерального закона №123-ФЗ, ст. 46 Федерального закона №184-ФЗ; СП 4.13130.2013 с изм.1 п.5.1.2; ППР п.12 | 1.03.2022г. |  |
| 5. | помещения различных классов функциональной пожарной опасности, а именно помещение костюмерной не отделено от смежных помещений ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и соответствующим заполнением в проеме (противопожарной дверью). Требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом классов функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания, сооружения, пожарного отсека. | Ст. 1, ст.6, ч.1 ст.88 Федерального закона №123-ФЗ, ст. 46 Федерального закона №184-ФЗ | 1.03.2022г. |  |
| 6. | эвакуационные знаки пожарной безопасности (табло «выход»), принцип действия которых основан на работе от электрической сети, не включаться одновременно с основными осветительными приборами рабочего освещения. | Ст. 1, ст.6 Федерального закона №123-ФЗ, ст. 46 Федерального закона №184-ФЗ; СП 3.13130.2009 п.5.1 | 1.03.2022г. |  |
| 7. | на объекте защиты отсутствует журнал эксплуатации систем противопожарной защиты | ППР пп.17»б»,30,54,60,13 | 1.03.2022г. |  |
| 8. | в полу на пути эвакуации со 2-го этажа имеется перепад высот менее 0,45 м. в котором не предусмотрена лестница с числом ступеней не менее трех или пандус с уклоном не более 1:6. | Ст. 1, ст.6 Федерального закона №123-ФЗ, ст. 46 Федерального закона №184-ФЗ; СП 1.13130.2020 п.4.3.5 | 1.03.2022г. |  |
| 9. | не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарной лестницы на перепаде высот кровли с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. | ППР п.17 | 1.03.2022г. |  |
| 10. | помещение 2-го этажа не защищено системой автоматической пожарной сигнализации | Ст. 1, ст.6 Федерального закона №123-ФЗ, ст. 46 Федерального закона №184-ФЗ; СП 486.1311500.2020 табл. 3 п.48 | 1.03.2022г. |  |
| 11. | над эвакуационным выходом со 2-го этажа здания отсутствует световой оповещатель «выход» | Ст. 1, ст.6 Федерального закона №123-ФЗ, ст. 46 Федерального закона №184-ФЗ; СП 3.13130.2009 п.5.3 | 1.03.2022г. |  |
| 12. | кабели и провода СПЗ, прокладываемые одиночно (расстояние между кабелями или проводами более 300 мм) не имеют показатель пожарной опасности не ниже ПРГП 4 по ГОСТ 31565-2012 | Ст. 1, ст.6 Федерального закона №123-ФЗ, ст. 46 Федерального закона №184-ФЗ; СП 6.13130.2013 п.4.4; ГОСТ 31565-2012 табл.2 | 1.03.2022г. |  |
| 13. | направление движения к источникам противопожарного водоснабжения не обозначено указателем со светоотражающей поверхностью либо световым указателем, подключенным к сети электроснабжения и включенным в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения | ППР п.48 | 1.03.2022г. |  |
| 14. | не обеспечена ширина пути эвакуации по лестнице, предназначенной для эвакуации людей со 2-го этажа не менее 0,7м | Ст. 1, ст.6 Федерального закона №123-ФЗ, ст. 46 Федерального закона №184-ФЗ; СП 1.13130.2020 п.4.4.1 | 1.03.2022г. |  |
| 15. | не обеспечено наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного | ППР п.30 | 1.03.2022г. |  |
| 16. | в случае установления требований пожарной безопасности к применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, изделий и материалов. Не обеспечен предел огнестойкости строительных конструкций (марша лестницы), ведущей на 2-й этаж не менее R60 | Ст. 1, ст.6, ч.2 ст.87 табл.21 Федерального закона №123-ФЗ, ст. 46 Федерального закона №184-ФЗ, ППР п.25 | 1.03.2022г. |  |
| Правды,19 |  |  |  |  |
| 17. | не обеспечена минимальная ширина эвакуационных выходов из здания, при числе эвакуирующихся через указанные выходы более 50 человек, не менее 1,2 м. | Ст. 1, ст.6 Федерального закона №123-ФЗ, ст. 46 Федерального закона №184-ФЗ; СП 1.13130.2020 п.4.2.19 | 1.03.2022г. |  |
| 18. | в случае установления требований пожарной безопасности к применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, изделий и материалов. Не обеспечен класс пожарной опасности декоративно-отделочных материалов на путях эвакуации (линолеум в коридоре и холле) не более КМ2 | Ст. 1, ст.6, ч.6 ст.134 табл.28 Федерального закона №123-ФЗ, ст. 46 Федерального закона №184-ФЗ, ППР п.25 | 1.03.2022г. |  |
| 19. | эвакуационные знаки пожарной безопасности (табло «выход»), принцип действия которых основан на работе от электрической сети, не включаться одновременно с основными осветительными приборами рабочего освещения. | Ст. 1, ст.6 Федерального закона №123-ФЗ, ст. 46 Федерального закона №184-ФЗ; СП 3.13130.2009 п.5.1 | 1.03.2022г. |  |
| 20. | дверь тамбура запасного эвакуационного выхода открывается не понаправлению выхода из здания | Ст. 1, ст.6 Федерального закона №123-ФЗ, ст. 46 Федерального закона №184-ФЗ, СП 1.13130.2020 п.4.2.22 | 1.03.2022г. |  |
| 21. | помещениями ЦДТ не отделены от помещений многоквартирного жилого дома противопожарными перегородками 1-го типа без проемов | Ст. 1, ст.6 Федерального закона №123-ФЗ, ст. 46 Федерального закона №184-ФЗ, СП 4.13130.2013 с изм.1 п.5.2.7, п.5.6.2 | 1.03.2022г. |  |
| 22. | не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» складских помещений (кладовок), помещения расположения печи обжига с обозначением категории и класса зоны на входных дверях помещений с наружной стороны | Ст. 1, ст.6 Федерального закона №123-ФЗ, ст. 46 Федерального закона №184-ФЗ; СП 4.13130.2013 с изм.1 п.5.1.2; ППР п.12 | 1.03.2022г. |  |
| 23. | помещения различных классов функциональной пожарной опасности, а именно помещения кладовок и расположения печи не отделены от смежных помещений ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и соответствующим заполнением в проеме (противопожарной дверью). Требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом классов функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания, сооружения, пожарного отсека. | Ст. 1, ст.6, ч.1 ст.88 Федерального закона №123-ФЗ, ст. 46 Федерального закона №184-ФЗ | 1.03.2022г. |  |
| 24. | аппараты, предназначенные для отключения электроснабжения складских помещений (кладовок), расположены внутри складского помещения | ППР п.293 | 1.03.2022г. |  |
| 25. | в полу на пути эвакуации (переход в зал) имеется перепад высот менее 0,45 м. в котором не предусмотрена лестница с числом ступеней не менее трех или пандус с уклоном не более 1:6. | Ст. 1, ст.6 Федерального закона №123-ФЗ, ст. 46 Федерального закона №184-ФЗ; СП 1.13130.2020 п.4.3.5 | 1.03.2022г. |  |
| 26. | не обеспечено наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного | ППР п.30 | 1.03.2022г. |  |
| 27. | кабели и провода СПЗ, прокладываемые одиночно (расстояние между кабелями или проводами более 300 мм) не имеют показатель пожарной опасности не ниже ПРГП 4 по ГОСТ 31565-2012 | Ст. 1, ст.6 Федерального закона №123-ФЗ, ст. 46 Федерального закона №184-ФЗ; СП 6.13130.2013 п.4.4; ГОСТ 31565-2012 табл.2 | 1.03.2022г. |  |
| Парковая,12 |  |  |  |  |
| 28. | не обеспечено наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного | ППР п.30 | 1.03.2022г. |  |
| 29. | кабели и провода СПЗ, прокладываемые одиночно (расстояние между кабелями или проводами более 300 мм) не имеют показатель пожарной опасности не ниже ПРГП 4 по ГОСТ 31565-2012 | Ст. 1, ст.6 Федерального закона №123-ФЗ, ст. 46 Федерального закона №184-ФЗ; СП 6.13130.2013 п.4.4; ГОСТ 31565-2012 табл.2 | 1.03.2022г. |  |
| 30. | не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» складских помещений (подсобка) с обозначением категории и класса зоны на входной двери помещения с наружной стороны | Ст. 1, ст.6 Федерального закона №123-ФЗ, ст. 46 Федерального закона №184-ФЗ; СП 4.13130.2013 с изм.1 п.5.1.2; ППР п.12 | 1.03.2022г. |  |
| 31. | помещения различных классов функциональной пожарной опасности, а именно помещение подсобки не отделено от смежных помещений ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и соответствующим заполнением в проеме (противопожарной дверью). Требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом классов функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания, сооружения, пожарного отсека. | Ст. 1, ст.6, ч.1 ст.88 Федерального закона №123-ФЗ, ст. 46 Федерального закона №184-ФЗ | 1.03.2022г. |  |
| 32. | в случае установления требований пожарной безопасности к применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов в зальных помещениях на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, изделий и материалов. Не представлено подтверждение применения в отделке стен физкультурного зала декоративно-отделочных материалов с пожарной опасностью не более чем класс КМ3, в том числе применяются обои | Ст. 1, ст.6, ч.6 ст.134 табл.29 Федерального закона №123-ФЗ, ст. 46 Федерального закона №184-ФЗ, ППР п.25 | 1.03.2022г. |  |
| 33. | не обеспечена ширина горизонтальных участков путей эвакуации (коридоров) не менее 1,2 м - для коридоров и иных путей эвакуации, по которым могут эвакуироваться более 50 человек | Ст. 1, ст.6 Федерального закона №123-ФЗ, ст. 46 Федерального закона №184-ФЗ; СП 1.13130.2020 п.4.3.3, п.4.3.4 | 1.03.2022г. |  |
| 34. | лестница для сообщения между подвальным этажом и первым этажом не ограждена противопожарной перегородкой 1-го типа с устройством противопожарной двери | Ст. 1, ст.6 Федерального закона №123-ФЗ, ст. 46 Федерального закона №184-ФЗ; СП 4.13130.2013 с изм.1 п.4.18 | 1.03.2022г. |  |
| Мира,51 |  |  |  |  |
| 35. | не обеспечено наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного | ППР п.30 | 1.03.2022г. |  |
| 36. | кабели и провода СПЗ, прокладываемые одиночно (расстояние между кабелями или проводами более 300 мм) не имеют показатель пожарной опасности не ниже ПРГП 4 по ГОСТ 31565-2012 | Ст. 1, ст.6 Федерального закона №123-ФЗ, ст. 46 Федерального закона №184-ФЗ; СП 6.13130.2013 п.4.4; ГОСТ 31565-2012 табл.2 | 1.03.2022г. |  |
| 37. | на окнах зала установлены глухие решетки | ППР п.17 | 1.03.2022г. |  |
| 38. | в случае установления требований пожарной безопасности к применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов в зальных помещениях на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, изделий и материалов. Не представлено подтверждение применения в отделке стен зала декоративно-отделочных материалов с пожарной опасностью не более чем класс КМ3, в том числе применяются панели МДФ | Ст. 1, ст.6, ч.6 ст.134 табл.29 Федерального закона №123-ФЗ, ст. 46 Федерального закона №184-ФЗ, ППР п.25 | 1.03.2022г. |  |
| 39. | не обеспечена минимальная ширина эвакуационных выходов из здания, при числе эвакуирующихся через указанные выходы более 50 человек, не менее 1,2 м. | Ст. 1, ст.6 Федерального закона №123-ФЗ, ст. 46 Федерального закона №184-ФЗ; СП 1.13130.2020 п.4.2.19 | 1.03.2022г. |  |
| 40. | не обеспечена высота запасного эвакуационного выхода в свету не менее 1,9 м. | Ст. 1, ст.6 Федерального закона №123-ФЗ, ст. 46 Федерального закона №184-ФЗ; СП 1.13130.2020 п.4.2.18 | 1.03.2022г. |  |
| 41. | не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещения костюмерной с обозначением категории и класса зоны на входной двери помещения с наружной стороны | Ст. 1, ст.6 Федерального закона №123-ФЗ, ст. 46 Федерального закона №184-ФЗ; СП 4.13130.2013 с изм.1 п.5.1.2; ППР п.12 | 1.03.2022г. |  |
| 42. | помещения различных классов функциональной пожарной опасности, а именно помещение костюмерной не отделено от смежных помещений ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и соответствующим заполнением в проеме (противопожарной дверью). Требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом классов функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания, сооружения, пожарного отсека. | Ст. 1, ст.6, ч.1 ст.88 Федерального закона №123-ФЗ, ст. 46 Федерального закона №184-ФЗ | 1.03.2022г. |  |
| 43. | аппарат, предназначенный для отключения электроснабжения помещения костюмерной, расположен внутри складского помещения | ППР п.293 | 1.03.2022г. |  |
| 44. | в полу на пути эвакуации (коридор) имеется перепад высот менее 0,45 м. в котором не предусмотрена лестница с числом ступеней не менее трех или пандус с уклоном не более 1:6. | Ст. 1, ст.6 Федерального закона №123-ФЗ, ст. 46 Федерального закона №184-ФЗ; СП 1.13130.2020 п.4.3.5 | 1.03.2022г. |  |
| 45. | не обеспечено наличие на двери лестничной клетки со 2-го этажа приспособлений для самозакрывания | ППР п.24 | 1.03.2022г. |  |
| 46. | высота горизонтального участка пути эвакуации в свету (2-й этаж где зал с группами) менее 2 м. В местах уменьшения высоты эвакуационного пути до значения менее 2 м не предусмотрены обозначение указанных мест сигнальной разметкой в соответствии с ГОСТ 12.4.026 и мероприятия для предотвращения травмирования людей. | Ст. 1, ст.6 Федерального закона №123-ФЗ, ст. 46 Федерального закона №184-ФЗ; СП 1.13130.2020 п.4.3.2 | 1.03.2022г. |  |

В ходе проверки проинструктировано мерам пожарной безопасности _30_ человек

Устранение указанных нарушений требований пожарной  безопасности   в установленный срок является обязательным для руководителей   организаций, должностных лиц, юридических лиц  и  граждан,  на  которых    возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по   их устранению.

При  несогласии  с  указанными  нарушениями  требований     пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе  обжаловать  настоящие  предписания  в  порядке,     установленном законодательством Российской  Федерации  для  оспаривания   ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г.  N 69-ФЗ  "О  пожарной  безопасности"  ответственность  за   нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица,  уполномоченные  владеть,  пользоваться  или     распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица,  в  установленном  порядке  назначенные      ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной  безопасности   для квартир   (комнат)   в   домах   государственного,       муниципального и ведомственного   жилищного   фонда   возлагается   на       ответственных квартиросъемщиков  или  арендаторов,   если   иное   не     предусмотрено соответствующим договором.

Начальник отделения НД и ПР

по Советскому району г. Казани «Дербышки» Семин Д.А.                                        __________

(должность, фамилия, инициалы государственного                                           (подпись)

инспектора по пожарному надзору)

“_12_”___апреля____2021_г.                                             М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:

___________                 Директор МБУДО «ЦДТ пос.Дербышки» Гумерова Ф.М.

(подпись)                                            (должность, фамилия, инициалы)

“_12_”___апреля___2021_г.

______________________________

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору