| ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И КАЧЕСТВА ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН» (ГБУ «УПРАВЛЕНИЕ РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЭР») |  |
| --- | --- |
| ## 420029, РТ, г. Казань, ул. 8 Марта, д. 18; Почтовый адрес: 420061, РТ, г. Казань, ул. Н. Ершова, д. 29 | тел./факс: (843) 295-26-67, 238-60-46, E-mail: tru@mi.ru |

АКТ

Повторного обследования устранения выявленных нарушений и выполнения выданных рекомендаций в период  энергообследования объекта в 2012 году.

| 17.01.2014 (Дата составления акта) | Дата начала проверки 17.01.2014 Дата окончания проверки 17.01.2014 |
| --- | --- |

## Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Высокогорская средняя общеобразовательная школа №1 Высокогорского муниципального района Республики Татарстан»

(Наименование объекта повторного обследования)

Адрес нахождения: 422700, РТ, Высокогорский район, п.ж/д ст  Высокая Гора, ул. Гагарина, 9

#### Юридический адрес: 422700, РТ, Высокогорский район, п.ж/д ст  Высокая Гора, ул. Гагарина, 9

Руководитель объекта:  Гильманова Елена Сергеевна

# Дата предыдущего энергообследования: январь 2012 года

Повторное обследование проводил(а): ведущий специалист Поляков Д.Д.

в присутствии: директора  Гильмановой Е.С.

1. В результате повторного обследования установлено:

| № п/п | Выявленные нарушения (выданные рекомендации) | Выявленный потенциал |  | Фактическое выполнение на момент повторного обследования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (т.у.т.) | Тыс. руб. |  |
| Нарушения, приведшие к непроизводительному расходу энергоресурсов |  |  |  |  |
| 1 | ### Электрическая энергия |  |  |  |
| 1.1 | Использование осветительного оборудования без необходимости (1826,993 кВтч) | 0,629 | 6,595 | Выполнено на 70% |
|  | Итого по электрической энергии: | 0,629 | 6,595 |  |
| 2 | Тепловая энергия |  |  |  |
| 2.1 | Неудовлетворительное состояние оконных проемов здания (20,5 Гкал) | 3,046 | 31,71 | Выполнено |
| 2.2 | Отсутствие прибора коммерческого учета тепловой энергии (88,04 Гкал) | 13,083 | 136,197 | Выполнено |
|  | Итого по тепловой энергии: | 16,129 | 167,907 |  |
| 3 | ### Хоз. питьевая вода |  |  |  |
| 3.1 | Отсутствие контроля за потреблением хоз.питьевой воды (3044,73 м3) | - | 78,83 | Выполнено |
|  | Итого по хоз.питьевой воде: | - | 78,83 |  |
| Итого по непроизводительному расходу |  | 16,758 | 174,502 |  |
| Рекомендации по выявленному резерву экономии энергоресурсов |  |  |  |  |
| 4 | Электрическая энергия |  |  |  |
| 4.1 | Замена ламп накаливания мощностью 60 Вт (2 шт.) на энергоэкономичные компактные люминесцентные лампы мощностью 11 Вт той же освещенности (147,098 кВтч) | 0,051 | 0,53 | Выполнено на 100 % |
| 4.2 | Замена люминесцентных ламп мощностью 40 Вт (620 шт.) на энергоэкономичные компактные люминесцентные лампы мощностью 36 Вт той же освещенности (4105,64 кВтч) | 1,415 | 14,82 | Выполнено на 70 % |
| 4.3 | Установка датчиков присутствия в туалетах (4 шт.) (317,85 кВтч) | 0,109 | 1,15 | Не выполнено |
|  | Итого по электрической энергии: | 1,575 | 16,5 |  |
| 5 | Тепловая энергия |  |  |  |
| 5.1 | Установка автоматизации теплового узла, с возможностью регулирования теплопотребления по желанию потребителя в зависимости от температуры наружного воздуха (75,64 Гкал) | 11,24 | 117,012 | Выполнено |
|  | Итого по тепловой энергии: | 11,24 | 117,012 |  |
| 6 | ### Хоз. питьевая вода |  |  |  |
| 6.1 | Установка системы автоматического включения-выключения кранов (9 шт.) (677,695 м3) | - | 17,55 | Не выполнено |
|  | Итого по хоз.питьевой воде: | - | 17,55 |  |
|  | Итого по резерву: | 12,815 | 133,512 |  |
|  | ##### Итого потенциал энергосбережения | 29,573 | 308,014 |  |

2. Выводы по результатам проверки:

2.1 Нарушения, приведшие к непроизводительному расходу, устранены не в полном объеме:

- Использование осветительного оборудования без надобности. Нереализованный потенциал составил 0,1887 т.у.т. на сумму 1,9785тыс. рублей.

2.2 Рекомендации по выявленному резерву экономии энергоресурсов внедрены не в полном объеме:

- произведена неполная замена люминесцентных ламп мощностью 40 Вт (620 шт.) на энергоэкономичные компактные люминесцентные лампы мощностью 36 Вт той же освещенности. Нереализованный потенциал составил  0,7075 т.у.т. на сумму  7,41 тыс. рублей

- не установлены датчики присутствия в туалетах (4 шт.). Нереализованный потенциал составил  0,109 т.у.т. на сумму  1,15 тыс. рублей.

- не установлена система автоматического включения-выключения кранов (9 шт.). Нереализованный потенциал составил 677,695 м3 на сумму 17,55 тыс. рублей.

Итого нереализованный потенциал энергосбережения составил 1,005 т.у.т. на сумму 10,539тыс. рублей.

Проверяющий (ие)                                                                                       Поляков Д.Д.

Представитель проверяемой организации:                                            Гильманова Е.С.

С актом ознакомлен и один экземпляр получил                                   Гильманова Е.С.

Руководитель объекта: